500X

泄压阀

使

用

说

明

书

500X泄压阀

一、产品介绍

该产品是我厂工程技术人员参照美国、法国和国内同类型的先进产品进行研制而成的一种新型阀门。在传动方式上采用了水力操作并能自动控制，即利用控制管路中的压差自动开合，关闭主阀，使上游的压力不超过某一设定值。阀体采用了全通道流线型设计，流体阻力小密封性能好，自动启闭性能灵敏。该阀的主要特点是既可以作泄压阀，又可以作持压阀。作泄压阀时可将给水管路中超过导阀安全设定值之压力释放掉，并维持管路中压力于一安全设定值以下，以防止管路中高压或突压毁损管线或设备，可用于高层大楼消防测试循环系统以及其它给水平衡系统之泄压用，防止水压过高造成系统危险；作持压阀时可维持主阀上游供水压力于某一设定值以上，以保障主阀上游供水区的压力。主要用于城市低压供水区域。总之该产品是用于供水系统的理想产品，欢迎选购。

二、工作原理及用途

作泄压阀时，主阀安装于泄水旁路，即与主管道并联安装。当上游压力逐渐上升超过导阀设定值时，主阀迅速开启泄水降压，直到上游压力降到导阀设定值以下时，主阀才缓慢平稳关闭，并避免了水锤水击的发生，保证了管线的安全。作泄压阀时，主要用于消除因流量供大于需而逐渐增大的过高压力，如消火栓系统的消防初期、自动喷淋以及各种给水系统的水泵出口处。

三、主要技术性能

| 四、设计与应用标准 公 称 压 力 | PN16 | PN25 |
| --- | --- | --- |
| 壳体试验压力 | 2.4Mpa | 375Mpa |
| 密封试验压力 | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
| 适 用 温 度 | 0℃~80℃ |  |
| 适 用 介 质 | 水 |  |

1、阀门的设计与制造按JB/T10674—2006的规定。

2、法兰连接按GB/T17241.6—20098、GB/T9113-2010的规定。

3、阀门结构长度按GB/T12221--2005的规定。

4、阀门的试验按GB/T13927—2008、JB/T10674—2006的规定。

五、结构形式

该阀由主阀、导阀、调节阀、球阀、压力表等组成。由于导阀、调节阀、球阀和压力表等要用导管与主阀相连接，所以统称为导管控制系统，如图所示：

| 编号 | 零件名称 |  | 编号 | 零件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表球阀 |  | 5 | 导阀锁紧螺母 |
| 2 | 球阀 |  | 6 | 针型调节阀 |
| 3 | 手动排空球阀 |  | 7 | 导阀手轮 |
| 4 | 导阀 |  | 8 | 压力表 |

七、安装与调节

1、主阀应水平卧式安装，安装前要彻底清除管道内的杂物。要注意主阀体外水流标示箭头，遵循方向安装。安装后应确保没有管路应力作用在阀体及阀内部件上。

2、主阀前要装一只闸阀和一只过滤器，主阀后也要装一只闸阀，以便于维修。

3、导阀与导管控制系统已于出厂前装配和调整完毕，如导阀出厂设定压力值不适合现场要求，可作如下调整：

1）、打开球阀2，关闭手动排空球阀3，打开压力表球阀1。

2）、启动水泵。

3）、缓慢打开针型调节阀6（顺时针为关闭，逆时针为打开）。

4）、松开导阀锁紧螺母5。

5）、缓慢旋转导阀手轮7，打开导阀4。

6）、向逆时针方向缓慢转动手轮7，同时观察压力表8，是否归零。

7）、向顺时针方向缓慢转动手轮7，同时观察压力表8是否慢慢增大，调到所需压力值为止。

8）、锁紧导阀锁紧螺母5。

4、通水前必须彻底冲洗管路系统。

5、对重要给水管路应安装旁通阀。

6、微型过滤器要定期清洗。

八、主阀维护说明

水力控制阀本身是一种利用水自润式阀体，无须另加机油润滑，如遇主阀内部零件损坏时请近下列指示进行拆卸。（注：主阀内一般易损品为O型圈，其它内部金属甚少损坏。）

1、先将主阀前后端闸阀关闭。

2、将主阀盖上的配管接头螺丝松开，阀内压力泄掉。

3、将所有螺丝取下，包括控制管路中的必要铜管及螺帽。

4、取下阀盖及弹簧。

5、将轴芯、活塞等取下，切勿损伤O型圈。

6、将以上各项东西取出后检查O型圈是否损坏，如无损坏请勿再分解其内部零件。

7、如发现O型圈有损坏，请将轴芯上的螺帽松脱，逐渐分解出O型圈，取出后重新换上新的O型圈。

8、详细检视主阀内部阀座，轴芯等是否有损坏，若有其它杂物在主阀内部将其清理出。

9、依反向顺序将更换后的零件组合，装配主阀，注意阀门不能有卡阻现象。

10、请参考安装操作注意事项重新使用。谢谢合作！